询价文件

项目名称: 池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）消防维保服务（二次）
（项目编号：FYZC-2025-1101）
池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）
2025年11月
目  录

采购需求
对报价人资格的要求

报价文件的主要内容和格式

报价文件的递交

一、采购需求
（一）询价项目名称：池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）消防维保服务（二次）

项目概述：池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）建筑面积45432.96㎡（涵盖主楼、后勤保障楼、发热门诊楼），根据《建筑消防设施维护保养规程》DB32/T4696-2024，供应商在医院开展消防维保技术服务，包括设施设备维护保养(含消防设施保温防护措施）及日常维修，月度、季度、年度消防设施的检测，并提供完整的报告。
（三）商务要求
1.服务期限与地点

1.1服务期限：自合同签订之日起3年

1.2服务地点：采购人指定地点

2.付款方式：合同签订生效后每半年支付该半年维保费用。

3.报价方式：
（1）供应商应按询价文件中规定的供货及服务、责任范围和合同条件，以人民币进行报价；

（2）投标报价应包含但不限于所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、培训和交付后约定期限内免费质保等所发生的一切应有费用。
（3）本项目消防器材(常用耗材)供应商须以基准价的折扣率方式填报，但不计入投标总价，折扣率仅作为后续合同签订和实际采购时的计价依据。注:消防器材(常用耗材)基准价见“消防器材(常用耗材)清单及基准价格表”。
（四）技术要求

1.维保服务总体要求

1.1中标人应对消防及监控设施进行检査、调试、维修,使整个消防系统具备报警、联动、自动灭火等应有的消防功能，各项运行状态正常，整个系统时刻处于良好工作状态。如发生火灾，消防设备不能发挥报警、灭火功能，中标人应负全部责任，并无条件承担由此造成的经济损失。

1.2免费定期向采购人的单位及管理人员提供操作培训与技术咨询服务、单位风险评估、应急处置方案及演练并协助做好消防知识的宣传工作。

2.维保人员及时间要求 

2.1维护保养工作人员安排：工作人数≥2人；工作方式：每月维保；工作时间：每月≥3个工作日。

注：在进场后第一次全面检测及遇到紧急故障处理时应适当加入1～2人进行工作。

3.日常工作安排要求 

维保人员将实行每月维护保养的工作方式，除日常按计划分步骤实施维保任务外，维保人员有义务和责任在消防系统出现重大或意外情况下，提供紧急救援服务，必要时，可以用通讯方式向公司提出技术或人力援助。针对不同维保内容，制定不同的表格，保养、检测、故障处理各有表格；在实操过程中，必须认真填写相应的表格及甲方的《火灾报警/确警/维修情况记录表》。在对故障进行及时排除的情况下，对消防系统的保养、检查测试制定方案如下：

3.1火灾自动报警系统 

3.1.1每年：对系统各设备进行一次全面检测，评定系统运行情况。 

3.1.2每年：对探测器、手动报警按钮（破玻）、模块、警铃、消防广播、消防电话、消防插孔电器元件进行清洁。 

3.1.3每年：对有关继电器的触点清洁及除氧化物。 

3.1.4每半年：对报警控制器、联动控制柜的备用电池进行充放电试验。 

3.1.5每半年：对探测器和模块的外观、安装牢固、报警功能进行测试。每月抽检15%。 

3.1.6每季度：对报警控制线路进行检测测试。 

3.1.7每季度：对报警控制器、联动控制柜、模块箱、端子箱的箱体内外表面进行清洁。 

3.1.8每季度：对手动报警按钮、警铃、消防广播、消防电话、消防插孔的外观、安装牢固、报警功能进行测试。每月抽检40%。

3.1.9每季度：对报警控制器、联动控制柜、模块箱、端子箱的接线进行整理、紧固及报警控制器、联动控制柜的电器元件进行清洁。 

3.1.10每月：对报警主机、联动控制柜、打印机、现场探测器、报警器、执行器的各项功能进行检测及故障排查。

3.2消防栓灭火系统 

3.2.1每年：对系统各设备进行一次全面检测，来评定系统运行情况。 

3.2.2每年：对水泵泵体的清洁润滑；水泵控制柜的清洁，电控柜端子接线的紧固，水泵电机绝缘电阻的测试。 

3.2.3每年：对水泵进行联动测试，在自动状态下，通过破玻按钮动作，来测试水泵联动启动功能。 

3.2.4每年：对各管网阀门进行清洁润滑。 

3.2.5每年不定时：对管道脱漆部位进行补漆。 

3.2.6每年：对室外水泵接合器、阀门、压力表、消火栓、消火栓箱进行清洁、补漆。 

3.2.7每季度：对消火栓箱外观、各组件完整性进行检查测试；检查各阀门包括消火栓箱内阀门是否漏水。 

3.2.8每季度：对水箱、水池供水能力进行测试。 

3.2.9每月：对阀门、水泵接合器、室外消火栓及天面最不利点的相关供水设备进行外观及组件完整性、供水情况检查测试。

3.2.10每月：消火栓水泵各项功能进行测试，进行现场手动启动测试。

3.3自动水喷淋灭火系统 

3.3.1每年：对系统各设备进行一次全面检测，来评定系统运行情况。 

3.3.2每年：对水泵泵体的清洁润滑；水泵控制柜的清洁，电控柜端子接线的紧固，水泵电机绝缘电阻的测试。 

3.3.3每年：对室外水泵接合器、室内阀门、压力表、湿式报警阀及附属部件、水流指示器、安全信号闸阀进行清洁、润滑、补漆。 

3.3.4每年不定时：对管道脱漆部位进行补漆。 

3.3.5每季度：对水箱、水池供水能力进行测试。 

3.3.6每季度：通过末端放水装置对管网进行放水来对水流指示器的报警功能进行测试；通过关闭信号闸阀来测试其关闭报警功能。 

3.3.7每季度：对喷头及管网进行巡检检查，发现有不正常的喷头、管网丝扣连接位滴漏的情况应及时维修更换。当喷头上有异物时，应及时清除。更换或安装喷头应使用专用扳手。各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品。 

3.3.8每月：对湿式报警阀的压力开关、水力警铃两组件报警功能进行测试。 

3.3.9每月：对喷淋水泵控制柜进行巡检。 

3.3.10每月：喷淋水泵各项功能进行测试，进行现场手动启动测试。 

3.4消防广播系统 

3.4.1每年：对系统各设备进行一次全面检测，来评定系统。 

3.4.2每年：对广播进行清洁，紧固接线。 

3.4.3每半年：对广播进行对地绝缘电阻检测，并进行分区广播功能测试。 

3.5应急疏散指示系统

3.5.1每年: 对系统各设备进行一次全面检测，来评定系统。 

3.5.2每季度：对应急疏散指示系统供电回路的双电源切换功能测试，确保系统在突发情况下自投准确。 

3.5.3每月：对备用电源进行充放电实验检测，抽检30%。 

3.5.4每月：对系统各设备进行一次检测，抽检30%。 

3.6防排烟系统 

3.6.1每年：对系统各设备进行一次全面检测，来评定系统。 

3.6.2每半年：对各防排烟风机的清洁润滑；控制柜的线路整理、紧固螺丝、除尘，电机绝缘电阻的测试。 

3.6.3每半年：对各防排烟风阀的清洁润滑，确保相关动作灵活可靠。 

3.6.4每月：对系统各设备进行一次检测，确保控制、反馈信号正确，抽检100%。 

3.7防火卷帘系统 

3.7.1每年：对系统各设备进行一次全面检测，来评定系统。 

3.7.2每年：对系统现场控制箱内线路进行整理、紧固螺丝、除尘，电机绝缘电阻的测试。 

3.7.3每半年：对相关机械部件进行清洁润滑，确保相关动作灵活可靠。 

3.7.4每半年：对应急手动操作装置进行测试，确保相关动作灵活可靠。 

3.7.5每半年：进行主备电源测试，确保设备始终处于待机状态。 

3.7.6每季度：对防火分区、疏散通道位置的防火卷帘进行单点测试，确保控制、反馈信号正确，抽检100%。 

3.8气体灭火系统 

3.8.1每年：对系统各设备进行一次全面检测，来评定系统。

3.8.2每年：对系统现场控制箱内线路进行整理、紧固螺丝、线路板除尘。 

3.8.3每半年：对相关机械部件进行清洁润滑，确保相关动作灵活可靠。 

3.8.4每半年：进行主备电源测试，确保设备始终处于待机状态。 

3.8.5每半年：对相关灭火气体钢瓶、驱动气体钢瓶的容量、压力、外观进行检查。 

3.8.6每季度：对相关手动应急释放系统、声光报警系统等装置进行联动测试，确保控制、反馈信号正确，抽检100%。 

3.8.7每月：对相关火灾探测器、手动释放装置进行单点测试，确保控制、反馈信号正确，抽检100%。 

3.9消防对讲电话系统 

3.9.1每年：对系统各设备进行一次全面检测，来评定系统。 

3.9.2每半年：对各双电源供电的主要设备机房消防对讲电话进行检测，确保通话清晰，切换灵活。 

3.9.3每半年：对各双电源供电的主要设备机房消防对讲电话进行核实，完善切换盘的标识，与现场编号一一对应。 

3.9.4每季度：对各公共区域的消防对讲电话进行检测，确保功能完善。 

3.10消防联动 

3.10.1每年：对系统各设备进行一次全面检测，来评定系统。 

3.10.2每年：对联动控制系统的线路整理、螺丝紧固、设备机柜除尘。 

3.10.3每年：完善联动控制系统的相关标识，与现场控制设备一一对应。 

3.10.4每年：对各相关联动设备进行联动测试，确保功能完善。 

3.10.5每季度：对各相关联动设备进行单点测试，要求控制、反馈信号正确。 

3.11月度设备巡视工作内容及要求日常设备巡视工作是每次维保的常规工作内容，巡视应与计划安排的维保工作合理调配，真正做到巡视与维保两不误。日常巡视工作的体现是按要求如实填写每一份现场巡视记录表。 

3.11.1设备间及机房的消防设备巡视 

3.11.1.1消防控制中心 

集中报警控制器巡视要求：集中报警控制器机箱、面板完好，电压、电流表正常显示工作电压、电流，显示屏显示正常。 

消防控制柜巡视要求：消防控制柜机箱、面板完好，电压、电流表正常显示工作电压、电流，各显示灯显示正常；相关标识完善、清晰。 

3.11.1.2消防泵房 

消火栓泵组巡视要求：消火栓泵外观完好，附件齐全，压力表显示正常，阀门开闭状态正常，电柜指示灯工作正常，高区稳压泵工作正常；区域、流体标识完善清晰。 

喷淋泵组巡视要求：喷淋泵外观完好，附件齐全，压力表显示正常，阀门开闭状态正常，电柜指示灯工作正常，高区稳压泵工作正常；区域、流体标识完善清晰。 

湿式报警阀组巡视要求：湿式报警阀外观完好，各阀门处于正常开闭状态，压力表显示在正常的压力范围内；区域、流体标识完善清晰。 

减压阀、泄压阀组巡视要求：减压阀和泄压阀阀前端和阀后端压力要在规定的压力范围内。

3.11.2楼层消防设备巡视 

楼层消防设备巡视在管辖区域按楼层由上至下巡视，巡视系统顺序如下：

3.11.2.1火灾自动报警系统 

火灾探测器巡视要求：安装牢固，外观完好，指示灯正常闪烁。 

手报按钮及破玻按钮巡视要求：安装牢固，外观完好。 

警铃巡视要求：安装牢固，外观完好。 

3.11.2.2消防水系统 

消防水池巡视要求：消防水池的水位符合要求 

消火栓系统巡视要求：管网外观完好无漏水，闸阀启闭状态正常，消火栓箱外观完好，组件齐全，区域、流体标识完善清晰。 

自动喷水灭火系统（含水喷雾系统）巡视要求：管网外观完好无漏水，闸阀启闭状态正常，喷头外观完好，水流指示器及信号阀安装牢固，外观完好。

3.12每月对消防控制室值班人员集中培训一次，确保值班人员能正确操控控制系统。

3.13.巡检可燃气体检测报告系统，确保该系统正常运行。

4.服务承诺：

4.1系统出现故障时，乙方自接到报修通知起，2小时内派员到达现场处理，一般故障4小时内处理完毕，特殊故障则另行向甲方汇报商议解决的时间。

4.2 法定节假日之前必须对所有消防设施进行一次全面检查，确保设施正常运行。

4.3如遇消防设施故障需要中标人紧急抢修的，中标人应无条件配合。

5.消防报告：本次消防维保中标单位免费提供所有维保项目的第三方消防年度检测和消防安全评估报告，报告单位需具备相应的资质且消防主管部门认可。

（五）维保考核办法

为加强医院消防安全管理，规范消防维修保养工作，提高消防维保的服务质量，确保全院建筑消防设施的正常运行，制定本方案。

一、考核对象：维保服务单位

二、考核标准

1.消防维保月度考核由池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）后勤保障部执行。消防维保月度考核完成情况：基础项目（10分）、维保项目（90分）两部分组成，总分100分。

2.根据考核细则标准每扣一分相应扣除费用，分值低于80分时甲方有权解除维保合同。

三、考核细则

	考核项目
	达到的标准
	未达标扣分的标准

	基础项目
	乙方依法取得建筑消防设施维修保养资质并保证合同期内资质的有效性。
	取消合同

	
	乙方维护保养人员必须持证上岗。
	取消合同

	
	乙方严格遵守甲、乙方各项规章制度。
	5

	
	维保人员必须服从甲方领导，按时完成甲方下达的各项任务。
	5

	维保项目
	根据维保方案按要求向甲方提交维保计划及维保内容
	5

	
	按时提交相关维保记录、维修记录、巡查记录等
	10

	
	未按甲方要求开展消防安全巡查，保障消防设施清洁有效
	5

	
	根据规范要求，乙方必须库存常用的消防维修耗材
	5

	
	乙方应承担的维修耗材必须及时更换，并承担不及时维修发生的责任。
	10

	
	接到甲方故障报告或电话通知后，派遣持有职业资格证书的维修人员，2小时内到现场处理故障。
	5

	
	确保消防水泵、稳压泵等所有相关设备运行正常。
	5

	
	发现隐患在24小时内排除修复，重大隐患在征得甲方同意后，立即采取应急措施。
	5

	
	按要求对报警系统的联动进行测试。
	5

	
	按规范要求对消防水系统的联动检查测试。
	5

	
	消防水泵及管道系统的阀门轴心上润滑油，对防排烟系统、室外消火栓系统除锈及上润滑油。
	5

	
	根据甲方要求，组织人员开展全员消防知识培训及演练。
	5

	
	按时完成上级消防主管部门下派的工作任务
	5

	
	每年进行一次全系统的全面检测和消防安全评估，并出具合格报告。
	10

	
	维保人员应遵行国家、行业及医院的安全、环保管理及其他安全管理的相关规定
	5


（六）消防器材(常用耗材)清单及基准价格表
消防器材(常用耗材)清单及基准价格表
	品名
	单位
	预算
	备注

	应急灯
	只
	265.65
	5只装

	标志灯 明挂
	只
	18.4
	

	标志灯防护罩
	个
	28.75
	

	5KG干粉灭火器
	只
	113.85
	

	5KG干粉灭火器
	只
	46
	

	室内栓  普栓65
	只
	66.7
	

	室内栓  稳压栓65
	只
	65.55
	

	室内栓  旋转栓65
	只
	65.55
	

	双出口室内减压栓
	只
	131.1
	

	室外弯头栓
	台
	715.3
	

	室外栓+底座
	台
	487.6
	

	4*2铁皮灭火器箱
	只
	42.55
	

	1800*700 消火栓箱门
	扇
	169.05
	

	8-65-25水带
	条
	73.6
	

	接口65
	付
	19.55
	

	水枪 65
	支
	18.4
	

	自救卷盘
	卷
	119.6
	

	上喷淋头
	粒
	34.5
	

	下喷淋头
	粒
	34.5
	

	侧喷
	粒
	18.4
	

	自救呼吸器
	只
	18.4
	

	水力警铃
	只
	79.35
	

	延时罐
	只
	58.65
	

	压力开关
	个
	35.65
	

	防火泥
	斤
	13.8
	

	服装（五件套）
	套
	216.2
	

	消防扳手
	把
	28.75
	

	消防斧子
	把
	46
	

	消防桶
	只
	23
	

	消防锨
	把
	29.9
	

	强光手电
	把
	92
	

	灭火毯
	床
	33.35
	

	微型消防柜
	台
	148.35
	

	水泵接合器地上
	台
	218.5
	100型

	安全带(30米)
	条
	75.9
	

	安全绳(10米双钩)
	条
	75.9
	单绳3m

	闭门器
	付
	40.25
	

	顺位器
	个
	31.05
	小号不定位

	打印机(依爱)
	个
	319.7
	

	打印机(依爱)
	个
	351.9
	小

	24AH蓄电池
	只
	355.35
	大

	17AH蓄电池
	只
	355.35
	

	12AH电池
	只
	172.5
	

	7AH蓄电池
	只
	74.75
	

	5AH蓄电池
	只
	171.35
	

	火灾显示屏 依爱
	只
	193.2
	

	感烟.感温探测器
	只
	18.4
	

	手动报警按钮
	只
	24.725
	

	声光报警器
	只
	48.3
	

	消防广播
	只
	31.05
	

	分线端子箱
	只
	58.65
	

	独立烟感
	只
	16.79
	不包底座

	消火栓按钮
	只
	52.9
	

	输入模块
	只
	28.75
	

	控制模块
	只
	28.75
	

	广播模块
	只
	46
	

	多线模块
	只
	54.05
	

	楼层显示器(依爱系统)
	台
	193.2
	

	防火卷帘门控制柜(双电源)
	套
	201.25
	

	延时器(不锈钢)
	套
	57.5
	

	湿式报警阀
	台
	730.25
	

	压力表
	块
	25.3
	

	DN50 闸 阀
	只
	117.3
	

	DN100 闸阀
	只
	189.75
	

	DN150 闸阀
	只
	401.35
	

	DN50止回阀
	只
	110.4
	

	DN100止回阀
	只
	186.3
	

	DN150止回阀
	只
	345
	

	DN150 信号蝶阀
	只
	212.75
	

	DN150水流指示器
	只
	116.15
	


注:1、上述清单中消防器材(常用耗材)供应商须以基准价的折扣率方式填报，最高折扣率为90%;

2、项目实施过程中(服务期内)非上述清单中所列明的消防器材(常用耗材)的费用均由供应商承担。

3、消防器材(常用耗材)只能填报一个折扣率，任何有选择的填报将不予接受。

4、投标文件中须提供所投消防器材(常用耗材)清单，并填写品牌及规格型号，且所投消防器材(常用耗材)质量须优于或等同于我院在用消防器材(常用耗材)并能配套使用，我院在用消防设施可现场勘察或联系医院工作人员。
二、对报价人资格的要求
1.具有独立法人资格，具有有效的营业执照，营业执照经营范围含消防设施维护保养、检测资质；

2.项目负责人具备注册消防工程师资质；

3.本项目不接受联合体投标；

4.供应商须通过“社会消防技术服务信息系统”备案登记，服务类型具有消防设施维护保养检测服务:须提供“社会消防技术服务信息系统”网页公示截图;

5.信用要求:截至提交文件截止时间，供应商存在下列有效情形之一的，其资格审查不予通过:

(1)被人民法院列入失信被执行人的；

(2)被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；

(3)被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(4)被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的重大违法记录和供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限未满的。

三、报价文件的主要内容和格式

封面格式：

项目名称：                                     
递交人（公章）：                                
  递交人法定代表人

或其委托人（签字）：                            
                              年     月     日

（二）报价函
致：池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）
根据贵方询价文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)

代表             （报价供应商名称），提交正本一份。
据此函，签字人宣布同意如下：

1、按照询价采购要求的总报价为：（大写）             
2、我方同意提供贵方可能要求的与本次询价有关的任何证据或资料。
3、一旦成交，我方将根据询价文件的规定和我方的承诺严格履行合同。
4、我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商，决不与采购人、其它供应商或者询价代理机购恶意串通，决不向采购人、采购代理工作人员和评审专家进行商业贿赂，决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
我们的通讯地址为：

地   址：                          电   话：                               

供应商名称（章）：  

供应商授权代表姓名（签字）：             
                                        日   期：    年    月    日
（三）代表人委托书格式

一、法定代表人证明

（法定代表人参加询价，须出示此证明）

池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）：

 我单位法定代表人     　　　   参加贵单位组织的项目名称为池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）消防维保服务（二次）询价业务，全权代表我单位处理询价的有关事宜。

附法定代表人情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：          

身份证号码：                                                     
详细通讯地址：                                                   
电话：                 传真：                        

邮政编码：                                           

单位名称（公章）             法定代表人（签字）

年   月   日                 年   月    日  

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

二、代表人证明书

（委托代理人参加询价，须出示此证明）

池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）：

 兹委托     　　　   参加贵单位组织的项目名称为池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）消防维保服务（二次），全权代表我单位处理询价的有关事宜。

附全权代表情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：          

身份证号码：                                                     
详细通讯地址：                                                   
电话：                 传真：                        

邮政编码：                                           

单位名称（公章）                    

年   月   日                         

法定代表人（签字）

委托代理人身份证复印件              

（粘贴此处）                        

（四）无不良信用记录承诺

无不良信用记录承诺
1、本单位郑重声明，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，且未在被禁止参加政府采购活动的处罚期限内。

2、本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商被市场监督部门列入严重违法失信企业名单的；

（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

我公司已就上述不良信用行为按照下列渠道进行了查询。

（1）失信被执行人：信用中国官网（http://www.creditchina.gov.cn）

（2）违法失信行为记录名单：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）

（3）重大税收违法案件当事人名单：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）

我公司承诺：合同签订前，若我公司具有以上不良信用记录情形之一，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                   (盖单位章) 

_______年        月_____

（五）询价报价格式

报名公司名称：                                          
                            日期：
        年         月      日
分项报价表
	序号
	服务名称
	服务内容
	数量
	单价（元）
	合计价（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	报价总计
	


单位名称（公章）：                                  法定代表人：（签字或盖章）

注：1.表中所列服务为对应本项目需求的全部服务内容。如有漏项或缺项，投标供应商承担全部责任。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3.上述单价为综合单价，应包含一切税费。

4.供应商根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

5.表格不够可以自行加页;具体配置请供应商填写完全，没有填写完全的则按无此配置评标。
（六）拟任本项目负责人情况一览表
拟任本项目负责人情况一览表
	姓名
	年龄
	职称及等级
	职业资格
	从事相关经历（简历）

	
	
	
	
	


单位名称（公章）：                            法定代表人：（签字或盖章）

注：提供相关资质材料复印件
（七）服务要求偏离表（格式）
服务要求偏离表
	序号
	服务项目
	询价文件的服务要求
	报价文件的服务响应
	差异说明
	备注：若有相关证明材料在报价文件中的具体位置

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


单位名称（公章）：                                  法定代表人：（签字或盖章）
注：供应商根据项目实际填写表中单项，不涉及的可留空或自行调整
（八）其他证明材料
1.供应商按照文件《采购需求》和《资格要求》提供证明材料；

2.消防器材（常用耗材）折扣率填报表：

消防器材（常用耗材）折扣率填报表
	项目名称
	

	项目编号
	

	供应商全称
	

	消防器材（常用耗材）折扣率
	            %

	备注说明
	


注：折扣率仅作为后续合同签订和实际采购时的计价依据。

3.消防器材（常用耗材）投标一览表

消防器材（常用耗材）投标一览表

	品名
	单位
	品牌
	型号

	应急灯
	只
	
	

	标志灯 明挂
	只
	
	

	标志灯防护罩
	个
	
	

	5KG干粉灭火器
	只
	
	

	5KG干粉灭火器
	只
	
	

	室内栓  普栓65
	只
	
	

	室内栓  稳压栓65
	只
	
	

	室内栓  旋转栓65
	只
	
	

	双出口室内减压栓
	只
	
	

	室外弯头栓
	台
	
	

	室外栓+底座
	台
	
	

	4*2铁皮灭火器箱
	只
	
	

	1800*700 消火栓箱门
	扇
	
	

	8-65-25水带
	条
	
	

	接口65
	付
	
	

	水枪 65
	支
	
	

	自救卷盘
	卷
	
	

	上喷淋头
	粒
	
	

	下喷淋头
	粒
	
	

	侧喷
	粒
	
	

	自救呼吸器
	只
	
	

	水力警铃
	只
	
	

	延时罐
	只
	
	

	压力开关
	个
	
	

	防火泥
	斤
	
	

	服装（五件套）
	套
	
	

	消防扳手
	把
	
	

	消防斧子
	把
	
	

	消防桶
	只
	
	

	消防锨
	把
	
	

	强光手电
	把
	
	

	灭火毯
	床
	
	

	微型消防柜
	台
	
	

	水泵接合器 地上
	台
	
	

	安全带(30米)
	条
	
	

	安全绳(10米双钩)
	条
	
	

	闭门器
	付
	
	

	顺位器
	个
	
	

	打印机(依爱)
	个
	
	

	打印机(依爱)
	个
	
	

	24AH蓄电池
	只
	
	

	17AH蓄电池
	只
	
	

	12AH电池
	只
	
	

	7AH蓄电池
	只
	
	

	5AH蓄电池
	只
	
	

	火灾显示屏 依爱
	只
	
	

	感烟.感温探测器
	只
	
	

	手动报警按钮
	只
	
	

	声光报警器
	只
	
	

	消防广播
	只
	
	

	分线端子箱
	只
	
	

	独立烟感
	只
	
	

	消火栓按钮
	只
	
	

	输入模块
	只
	
	

	控制模块
	只
	
	

	广播模块
	只
	
	

	多线模块
	只
	
	

	楼层显示器(依爱系统)
	台
	
	

	防火卷帘门控制柜(双电源)
	套
	
	

	延时器(不锈钢)
	套
	
	

	湿式报警阀
	台
	
	

	压力表
	块
	
	

	DN50 闸 阀
	只
	
	

	DN100 闸阀
	只
	
	

	DN150 闸阀
	只
	
	

	DN50止回阀
	只
	
	

	DN100止回阀
	只
	
	

	DN150止回阀
	只
	
	

	DN150 信号蝶阀
	只
	
	

	DN150水流指示器
	只
	
	


四、报价文件的递交

（一）报价单位应提交报价文件正本一份，副本一份。询价时，报价单位应将报价文件正本、副本密封装在信封中，并在报价文件正面标明“正本”“副本”字样。

（二）报价文件密封要求

以上资质文件原件备查。报价书密封盖公司骑缝章。

池州市妇女儿童医院（池州市妇幼保健院）

                                 2025年11月19日              



